附件：

采购设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 暂估数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称:多联式单元新风机PAU-202 2.规格:机组风量3200m3/h,新风量3200m3/h；机外余压：300Pa；制冷量46KW，制热量21KW；（氟系统），详见图纸； 3.安装形式:座地，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 2 | - 名称:多联式单元新风机PAU-201 2.规格:机组风量2100m3/h,新风量2100m3/h；机外余压：220Pa；制冷量28KW，制热量22KW；（氟系统），详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 3 | 1.名称:多联机WA-5.6（氟系统） 2.规格:780m3/h，机外静压30Pa，制冷量5.6kw，制热量：6.5kw；（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:卧式暗装 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 2 |  |
| 4 | 1.名称:多联机SQ-4.3（氟系统） 2.规格:送风量：810m3/h，制冷量4.3kw，制热量：4.9kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板）； 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 8 |  |
| 5 | 1.名称:多联机WA-3.6（氟系统） 2.规格:660m3/h，机外静压30Pa，制冷量3.6kw，制热量：4.2kw；（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:卧式暗装 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 5 |  |
| 6 | 1.名称:多联机WA-2.8（氟系统） 2.规格:送风量：420m3/h，机外静压30Pa，制冷量2.8kw，制热量：3.3kw；（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:卧式暗装 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 5 |  |
| 7 | 1.名称:多联机WA-2.2（氟系统） 2.规格:送风量：420m3/h，机外静压30Pa，制冷量2.2kw，制热量：2.8kw；（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:卧式暗装 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 8 |  |
| 8 | 1.名称:多联机SQ-9（氟系统） 2.规格:1380m3/h，制冷量9kw，制热量：10kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 8 |  |
| 9 | 1.名称:多联机SQ-7.1（氟系统） 2.规格:送风量：1020m3/h，制冷量6.3kw，制热量：7.5kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 2 |  |
| 10 | 1.名称:多联机SQ-6.3（氟系统） 2.规格:送风量：1020m3/h，制冷量6.3kw，制热量：7.5kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板）（四面出风嵌入式） 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 11 | 1.名称:多联机SQ-5.6（氟系统） 2.规格:送风量：84m3/h，制冷量5.6kw，制热量：4.9kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板）（四面出风嵌入式） 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 12 | 1.名称:多联机SQ-4.3（氟系统） 2.规格:送风量：810m3/h，制冷量4.3kw，制热量：4.9kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板）； 3.安装形式:四面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 4 |  |
| 13 | 1.名称:多联机LQ-7.1（氟系统） 2.规格:送风量：1020m3/h，制冷量7.1kw，制热量：8.5kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:两面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 14 | 1.名称:多联机LQ-6.3（氟系统） 2.规格:送风量：1020m3/h，制冷量6.3kw，制热量：7.5kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:两面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 2 |  |
| 15 | 1.名称:多联机LQ-5.6（氟系统） 2.规格:840m3/h，制冷量5.6kw，制热量：6.5kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:两面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 16 | 1.名称:多联机LQ-3.6（氟系统） 2.规格:送风量：810m3/h，制冷量3.6kw，制热量：4.2kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:两面出风嵌入式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 4 |  |
| 17 | 1.名称:多联机BG-4（氟系统） 2.规格:送风量：606m3/h，制冷量2.2kw，制热量：2.8kw（自带冷凝水提升泵、配标准液晶控制面板） 3.安装形式:壁挂式 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 18 | 1.名称:循环水泵:B-02 2.规格:流量94m3/h，扬程36mH2O，功率15KW；其它详见图纸 3.质量:符合设计要求及相关施工验收规范 4.材质:符合设计要求及相关施工验收规范 5.减振、防震装置形式、数量:符合相关施工验收规范 6.灌浆配合比:符合相关施工验收规范 | 套 | 4 | 格兰富、威乐、青岛三利 |
| 19 | 1.名称:循环水泵:B-01 2.规格:流量54m3/h，扬程36mH2O，功率11KW；其它详见图纸 3.质量:符合设计要求及相关施工验收规范 4.材质:符合设计要求及相关施工验收规范 5.减振、防震装置形式、数量:符合相关施工验收规范 6.灌浆配合比:符合相关施工验收规范 | 套 | 5 |  |
| 20 | 1.名称:循环水泵:B-032. 2.规格:流量54m3/h，扬程34mH2O，功率11KW；其它详见图纸 3.质量:符合设计要求及相关施工验收规范 4.材质:符合设计要求及相关施工验收规范 5.减振、防震装置形式、数量:符合相关施工验收规范 6.灌浆配合比:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 21 | 1.名称:单冷分体机：配遥控器 2.规格:3HP 含室外机 3.安装形式:挂墙或柜机 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范要求 | 台 | 5 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 22 | 1.名称:单冷分体机：配遥控器 2.规格:2HP 含室外机 3.安装形式:挂墙 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范要求 | 台 | 6 |  |
| 23 | 1.名称:室外主机: AC-207 2.规格:额定制冷量 78.5KW,额定制热量87.5KW, 额定功率22.8KW ,冷媒 ;R410A ,压缩机直流变频 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 24 | 1.名称:室外主机: AC-206 2.规格:额定制冷量 22.4KW,额定制热量25KW, 额定功率5.56KW ,冷媒 ;R410A ,压缩机直流变频 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 25 | 1.名称:室外主机: AC-205 2.规格:额定制冷量 45KW, 额定制热量50KW, 额定功率 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 26 | 1.名称:室外主机: AC-204 2.规格:额定制冷量 50.4KW,额定制热量56.5KW, 额定功率12.82KW ,冷媒;R410A,压缩机直流变频 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 27 | 1.名称:室外主机: AC-203 2.规格:额定制冷量 40KW, 额定制热量45KW, 额定功率12.12KW ,冷媒 ;R410A ,压缩机直流变频 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 28 | 1.名称:室外主机: AC-202 2.规格:额定制冷量 46.5KW,额定制热量52.5KW, 额定功率15.5KW ,冷媒;R22 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |
| 29 | 1.名称:室外主机: AC-201 2.规格:额定制冷量28KW, 额定制热量22KW,额定功率 9.5KW ,冷媒 ;R410A,压缩机直流变频 3.安装形式:距地0.3米 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 台 | 1 |  |